# УДК 621.3

ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РОЗПОДІЛЬЧИХ МЕРЕЖ СПРИНКЛЕРНИХ СИСТЕМ

Жуков І.Е., НУЦЗ Ураїни

НК –  Дурєєв В.О., канд. техн. наук, доцент НУЦЗ України

В спринклерних системах водяного пожежогасіння (СВПГ) з динамічними насосами, витрата вогнегасної речовини залежить від кількості зрошувачів, що спрацювали та місця виникнення пожежі. При проектних розрахунках СВПГ розглядуються ділянки з двома можливими випадками: максимальний потрібний напір на виході з насосу та максимальні потрібні витраті насосу.

Використовуючи підхід [1], виконані параметричні дослідження витратної характеристики СВПГ при захисті приміщень класу ОН1 [2]для випадків: точка кріплення вітки РМ розташована на граничних висоті і відстані від насосу (максимальний потрібний напір на виході з насосу); точка кріплення вітки РМ розташована у приміщенні насосної станції, на мінімальній відстані від насосу (максимальна потрібна витрата насосу). Всі інші розрахункові вітки РМ укладаються між цими двома розглянутими випадками (табл.1, рис. 1).

Таблиця 1					Вихідні дані для розрахунків.

| Ділянка РМ | Н, м | L, м | D, мм | С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45 | 150 | 40 | 120 |
| 2 | 5,8 | 5,8 | 80 | 120 |
| і | 27 | 60 | 40 | 120 |

Р1 – точка кріплення вітки РМ розташована на граничних висоті і відстані від насосу;

Р2 – точка кріплення вітки РМ розташована у приміщенні насосної станції, на мінімальній відстані від насосу;

Рі – випадкова РМ

Рис. 1. Залежність тиску на виході насосу від розташування РМ:

Згідно результатів, при гасінні пожежі в приміщеннях класу ОН1, для однакової витрати вогнегасної речовини різниця потрібного тиску на виході з насосу у випадках, коли вітки РМ мають різне віддалення до насосу, досягає 27 бар.

ЛІТЕРАТУРА

1. Дуреев В.А. Дослідження витратних характеристик розподільчих мереж спринклерних систем водяного пожежогасіння // Проблемы пожарной безопасности. Х.: НУГЗУ, 2019. Вип. 45. С. 48 – 51. Режим доступу: http://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfFireSafety/vol45/Dureev.pdf

2. ДСТУ EN 12845:2011 Стаціонарні системи пожежогасіння. Автоматичні спринклерні системи. Проектування, монтування та технічне обслуговування. ч.1,2. – К.: Мінрегіон України, 2012.

Заявка на участь у Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених «Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту»

15-16 квітня 2019 року Національний університет цивільного захисту України

| 1 | Назва організації | Національний університет цивільного захисту України |
| --- | --- | --- |
| 2 | Поштова адреса організації | 61023, м. Харків, вул. Чернишевського, 94 |
| 3 | Телефон, e-mail | (057) 707-34-35 asbit@nuczu.edu.ua |
| 4 | Дані про учасника: |  |
| 5 | Прізвище, ім‘я, по-батькові | Жуков Ілля Едуардович |
| 6 | Місце роботи (навчання), посада | студент 4-го курсу факультету пожежної безпеки НУЦЗУ |
| 7 | Форма участі | очна |
| 8 | Дані про наукового керівника: | Дурєєв Вячеслав Олександрович |
| 9 | Місце роботи, посада | доцент кафедри автоматичних систем безпеки та інформаційних технологій факультету пожежної безпеки |
| 10 | Науковий ступінь, вчене звання | к.т.н, доцент |
| 11 | Номер секції | 5, участь очна |
| 12 | Назва доповіді | Визначення витратних характеристик розподільчих мереж спринклерних систем |

# Text boxes

Р, бар

Р2

Рі

Р1

Q , л·хв-1