УДК 614.8

В.А. Дуреев, канд. техн. наук, НУГЗУ

А.Н. Литвяк канд. техн. наук, доцент, НУГЗУ

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА МАКСИМАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПОЖАРНОГО ИЗВЕЩАТЕЛЯ С ТЕРМОРЕЗИСТОРОМ

Получено линейное дифференциальное уравнение, описывающее динамику чувствительного элемента максимального пожарного извещателя с терморезистором. Получены зависимости для определения динамических параметров чувствительного элемента.

Ключевые слова: пожарный извещатель, чувствительный элемент, терморезистор, позистор, динамический параметр.

Постановка проблемы. В системах противопожарной защиты широко используются пожарные извещатели (ИП), у которых в качестве чувствительного элемента (ЧЭ) используется терморезистор. Техническая документация современных ИП не всегда содержит весь перечень основных данных. Для исследования эффективности работы систем ППЗ необходимо иметь достоверные математические модели составляющих ее элементов, в частности чувствительных элементов.

Таким образом, существует проблема математического описания чувствительных элементов современных ИП.

Анализ последних исследований и публикаций. В настоящее время ИП с терморезисторами в качестве ЧЭ, изготовляют все ведущие фирмы, производящие противопожарное оборудования, как в Украине, так и за рубежом [1]. Оценка работы теплового точечного ИП с учетом конструктивных особенностей ЧЭ и условий развития пожара, рассмотрена в [2]. Однако, для такой модели требуется математическое описание конкретного ЧЭ. Математическое описание тепловых ИП, позволяющее оценить работу терморезисторного ЧЭ формы цилиндр, полый цилиндр и пластина, выполнено в [3]. Но для определения параметров работы ИП требуются дополнительные экспериментальные данные. В [4] рассмотрена модель теплового ИП без учета конструктивных особенностей ЧЭ с термопарой.

Постановка задачи и ее решение. Расчетная схема терморезистора представлена на рис.1.

Математическое описание терморезистора как динамического звена получим из уравнений для нестационарного теплообмена по критерию Био. При малых значениях Био (Bi < 0,1) характерным будет равномерное распределение температуры внутри тела.

Тогда, температура для всех точек терморезистора в каждый момент времени одинакова [4]:

,			(1)

где: С – теплоемкость материала терморезистора, Дж∙кг-1∙К-1; m – масса терморезистора, кг; Т – температура терморезистора, К; τ – время, с; α – коэффициент конвективного теплообмена, Вт∙м-2 ∙К-1; F– площадь поверхности терморезистора, м2; ТВ – температура окружающего воздуха, К.

Рисунок 1 – Расчетная схема терморезистора

В качестве чувствительного элемента точечного теплового ИП «Бриз-11» используется терморезистор с положительным температурным коэффициентом сопротивления в диапазоне рабочих температур – позистор. Изменение сопротивления позистора является функцией изменения температуры:

.					(2)

Согласно [5] сопротивление позисторов в диапазоне рабочих температур меняется по экспоненциальному закону:

,				(3)

где: 	R –  текущее сопротивление, Ом;

RП – постоянная, Ом;

А –  температурный коэффициент сопротивления, %∙К-1;

Т –  текущая температура позистора, К.

Для перехода к линейному уравнению динамики позистора, приравняем дифференциалы правой и левой части уравнения (3):

.			(4)

где:	Т0 – значение температуры позистора в исходной точке, К.

Подставим (4) в (1), получим:

.	(5)

Заменим дифференциалы конечными приращениями:

.			(6)

Перейдем к относительным переменным:

;	;	,			(7)

где: 	R0   – значение сопротивления позистора в исходной точке, Ом;

ТB0 – значение температуры воздуха в исходной точке, К.

Уравнение динамики позистора в относительных переменных имеет стандартный вид:

,					(8)

где:	 			– постоянная времени позистора, с;

– коэффициент усиления позистора.

Из уравнения  (8) следует, что для уменьшения инерционности чувствительного элемента извещателя, необходимо уменьшать массу позистора и увеличивать его площадь. Кроме того, для снижения ТП, на чувствительном элементе может быть размещен пластинчатый радиатор.

Выводы: Выполнено математическое описание чувствительного элемента максимального пожарного извещателя с терморезистором. Получены уравнения динамики и зависимости для определения динамических параметров чувствительного элемента.

ЛИТЕРАТУРА

1. Котов А.Г. Пожаротушение и системы безопасности. Киев.: Бранд мастер. – 2010. – С.198 – 215.

2. Абрамов Ю.А. Модель теплового пожарного извещателя и оценка времени его срабатывания/ Ю.А. Абрамов, Ю.Ю. Переста// Проблемы пожарной безопасности. – Х.: ХИПБ. – 1997. – С.53 – 57.

3. Гвоздь В.М. Терморезисторные тепловые пожарные извещатели с улучшенными характеристиками и методы их температурных испытаний. Дисс. канд. техн. наук: 21.06.02 – Черкассы. – 2005г.-181с.

4. Литвяк А.Н. Математическое описание термопары теплового пожарного извещателя /А.Н. Литвяк, В.А. Дуреев // Проблемы пожарной безопасности. – Харьков: УЦЗУ.–  2007. № 22 – С. 120–122.

5. Минкин С.Б., Шашков А.Г. Позисторы. –  М.: Энергия. – 1973. – 88 с.

Дурєєв В. О., Литвяк О. М.

Математичний опис чутливого елементу максимального теплового пожежного сповішувача з терморезистором

Отримано лінійне диференціальне рівняння, що описує динаміку чутливого елементу максимального пожежного сповішувача, з терморезистором. Отримані залежності для визначення динамічних параметрів чутливого елементу.

Ключові слова: пожежний сповішувач, чутливий елемент, терморезистор, позістор, динамічний параметр.

Dureev V.A., Litvjak A. N.

Mathematical description of pickoff maximal thermal to inform a fire with a thermo-resistor

Linear differential equalization, describing the dynamics of pickoff maximal to inform a fire with a thermo-resistor, is got. Dependences are got for determination of dynamic  parameters of pickoff.

Keywords: a fireman informs, pickoff, thermal resistor, pozistor, dynamic parameter

# Text boxes

Тв

Т

I