УДК 621.3

А.Н. Литвяк канд. техн. наук, доцент, УГЗУ

В.А. Дуреев, канд. техн. наук, ст. преподаватель УГЗУ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ РЯДКА

КОЛЬЦЕВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ

С ЗАДАННЫМИ КРАЕВЫМИ УСЛОВИЯМИ

МЕТОДОМ ИСТОЧНИКОВ И СТОКОВ

Получена обобщенная математическая модель рядка кольцевой распределительной сети для выполнения гидравлических расчетов при несимметричном течении жидкости.

Постановка проблемы. При проведении гидравлических расчетов распределительной сети, в [1] предлагается использовать тупиковую топологию. Тогда, напор и расход на диктующем оросителе определяются в самом начале, а гидравлический расчет выполняется по достаточно подробно изложенной методике. В настоящее время, распределительные сети установок водяного пожаротушения для больших торговых площадей проектируются кольцевыми, гидравлический расчет которых в [1] не приводится.

Анализ последних исследований и публикаций. Методика расчета кольцевых систем водоснабжения с заданными параметрами водопотребления изложена в [2, 3]. Однако, для расчета рядков кольцевой распределительной сети, когда расходы и напоры жидкости через оросители не известны, методики [2, 3] не применимы. В этом случае, воспользовавшись методом последовательных приближений, можно выполнить гидравлический расчет по методике [1], при двухстороннем подводе воды в рядок. Тем не менее, увязка рядков в единую кольцевую сеть, оказывается чрезмерно трудоемкой.

Постановка задачи и ее решение. Для выполнения точных расчетов необходим формализованный подход с использованием современных математических методов. Рассмотрим рядок кольцевой сети, с расположенными на нем n оросителями (рис.1), с точками ввода «А» и «Б».

Рисунок 1 – Расчетная схема рядка

Будем считать, что напор в этих точках, вследствие перераспределения потоков жидкости в кольцевом питающем трубопроводе, различен и равен значениям НА и НБ соответственно.

Каждую точку установки оросителя будем рассматривать как источник (сток) расходов жидкости X,Y,Q:

Х – расход, вытекающий из точки влево по трубопроводу [л/с];

Y – расход, вытекающий из точки вправо по трубопроводу [л/с];

Q – расход, вытекающий из точки через ороситель [л/с].

Расходы X,Y,Q примем в качестве независимых переменных в расчетах. При этом независимую переменную будем считать положительной, если поток направлен от точки, и такую точку по отношению к соседней точке будем называть расположенной вверху по потоку.

Независимую переменную будем считать отрицательной, если поток направлен к точке, и такую точку по отношению к соседней точке будем называть расположенной вниз по потоку. Все точки связаны между собой уравнениями неразрывности и энергии. Поскольку для каждой точки вводится три независимые переменные, то для n точек необходимо составить 3n уравнений связи.

Для заданной геометрии распределительной сети, имеем:

Напор Ні на i-том оросителе, [Па]:

,					(1)

где: К – коэффициент производительности оросителя [1].

Потери напора  в трубах между оросителями, [Па]:

,				(2)

где: Li-(i+1) – длина трубопровода на участке: i-(i+1), [м];

K1 – коэффициент линейных потерь напора в трубопроводе [1].

Составим уравнения связи:

1) Уравнения неразрывности:

- баланс расходов в источниках:

;					(3)

- баланс расходов на участках между источниками:

(4)

2) Уравнения энергии (попарного баланса давлений):

,				(5)

где: Ні – давление в i-той точке;

ΔНi-(i+1) – линейные потери давления в трубопроводе

на участке i-(i+1).

Подставив (1) в (5),

.			(6)

Функция sign (Xi+1) – учитывает расположение точек относительно направления потока жидкости.

Замыкающими уравнениями будут требования равенства давления в крайних точках заданному значению:

;			(7)

.			(8)

Таким образом, для рассмотренных 3n независимых переменных, рассмотренной расчетной схемы, получили 3n уравнений связи (уравнения 3÷8), которые могут быть решены одним из известных численных методов, например методом Ньютона.

На рис.2 показаны результаты расчетов, выполненные для рядка кольцевой сети с диаметром трубы 50мм, пятью оросителями, с диаметром выходного отверстия 15мм, и расстоянием между оросителями 3м, для различных граничных давлений.

Рисунок 2 – Расчет кольцевых рядков

Если вместо уравнения 8, наложить условие «непротекания» трубы вправо по схеме:

,

то получим модель тупикового рядка. Результаты расчета тупикового рядка и принятых ранее параметров представлены на рис.3.

Рисунок 3 – Расчет тупикового рядка

Выводы. Получена формализованная математическая модель рядка кольцевой распределительной сети, позволяющая выполнять гидравлический расчет при несимметричных краевых условиях. Представлены результаты расчетов реального рядка с симметричным и несимметричным течением.

ЛИТЕРАТУРА

1. ДБН В.2.5–13–98* Пожарная автоматика зданий и сооружений. – К.: Госстрой Украины, 2007. – 80 с.

2. Абрамов Н.Н., Поспелова М.М. и др. Расчет водопроводных сетей. – М.: Стройиздат, 1983. – 278 с.

3. Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Протипожежне водопостачання населеного пункту» – Харків: АПБУ, 2002р. – 53 с.

# Text boxes

Qі-1

Yі-1

i+1

Хі-1

На=540 кПа

Y5=0

Хі

Qі+1

Б

4,95

Qi,л/с

5,05

4

3

2

НА=540 кПа

НБ=540 кПа

1

і

А

1

i-1

Yі+1

Хі+1

Qі

Yі

5

4,0

3,5

Qi, л/с

4,5

4

3

2

1

n

НА=540 кПа

НБ=340 кПа

4,6

5

4,2

4,0

Qi, л/с

4,4

4

3

2

1

5

5,0