ВЫБОР ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ТРУБОПРОВОДОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ

А. Н.  Литвяк, канд. техн. наук, доцент, НУГЗУ

В. А.  Дуреев, канд. техн. наук, НУГЗУ

Ставится задача выбора геометрических параметров автоматических систем водяного пожаротушения (АСВПТ) на этапе проведении их проектных оценок. Данный подход обеспечит выбор оптимальных геометрических характеристик оборудования АСВПТ по требованиям напора, расхода, подводимой мощности потока жидкого огнетушащего вещества (ОВ), а также снижение массы применяемого противопожарного оборудования.

Для оценки влияния геометрических характеристик трубопроводов на их гидравлические параметры, рассмотрены две типовые топологии РС: тупиковые рядки постоянного и переменного диаметров.

В таб. 1. представлены результаты расчетов гидравлических параметров трубопроводов распределительной системы (РС) в точке крепления ветки РС, для рабочих диаметров dтр трубопроводов [1]. Расчеты выполнены по методике [2], определены: расход Q0, напор H0, потребная мощность М0 подводимого потока жидкого ОВ и масса m0 рядка РС. Расстояние между оросителями принято равным 4 м.

Таблица1		Гидравлические параметры распределительной сети

| dтр, м dтр1, dтр2, dтр3, м | Q0, л/с | H0, м | m0, кг | М0, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,32 | 15,3 | 71,04 | 30,02 | 10,652 |
| 0,40 | 12,08 | 27,65 | 37,04 | 1,637 |
| 0,50 | 9,62 | 8,76 | 52,36 | 0,826 |
| 0,65 | 8,84 | 4,93 | 75,73 | 0,427 |
| 0,80 | 8,72 | 4,45 | 99,34 | 0,380 |
| 0,32, 0,40, 0,50 | 12,08 | 27,65 | 38,66 | 3,273 |

ЛИТЕРАТУРА

1. ДБН В.2.5-56-2010 Системи протипожежного захисту. – К.: Міністерство регіонального розвитку та будівництва України . – 2010. – 280 с.

2. Литвяк А.Н., Дуреев В.А. Гидравлический расчет рядка кольцевой распределительной сети с заданными краевыми условиями методом источников и стоков.// Проблемы пожарной безопасности. Сборник научных трудов, выпуск 24. Харьков: УГЗУ. 2008.- с.96-99.