УДК 628.35

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДОВ ВОДЫ ИЗ КВАРТИРНЫХ ПОЖАРНЫХ КРАН-КОМПЛЕКТОВ

Е.А. Петухова, к.т.н., доцент, заместитель начальника кафедры пожарной профилактики в населенных пунктах, Национальный университет гражданской защиты Украины, г. Харьков, Украина

Постановка проблемы. С 1 сентября 2009 года в Украине вступил в действие ДБН В.2.2-24-2009, регламентирующий применение пожарных кран-комплектов диаметром 19, 25 и 33 мм в жилых и общественных зданиях высотой свыше 47 м. Для эффективного использования предложенного оборудования, необходимо проанализировать особенности его размещения, количество воды, которое можно из него получить для пожаротушения, фактический напор и длину пожарной струи.

Анализ последних исследований и публикаций. В соответствии с требованиями, изложенными в ДБН В.2.2-24-2009 пожарные кран-комплекты необходимо устанавливать в жилых и общественных высотных зданиях, но конкретных указаний по их размещению не приведено. Автором выполнены ряд исследований по вопросам размещения этих приборов, характеристик составляющих конструктивных элементов, необходимых для успешного тушения пожара расходов воды и реальных расходов, которые фактически можно получить из кран-комплектов [1].

Постановка задачи и ее решение. Определение зависимости фактических расходов из кран-комплектов от основных факторов (давления в водопроводной сети, длины рукава, диаметра насадка ствола) целесообразно выполнять экспериментально с использованием теории планирования эксперимента. При проведении эксперимента кран-комплект присоединялся к трубопроводу хозяйственно - питьевого назначения. Для обеспечения возможности определения фактических расходов в зависимости от давления в сети, в экспериментальную установку был включен насос. Для измерения расходов воды использовалась водомерная емкость. Снятие показателей выполнялось для рукавов диаметром 19 мм, 25 мм и 33 мм. Для определения фактических значений расходов воды из кран-комплектов при всех возможных комбинациях уровней факторов (давления в сети, диаметра насадка ствола, длины пожарного рукава при его диаметрах 19 мм, 25 мм и 33 мм) при проведении эксперимента использовалась полиномиальная зависимость второго порядка, центральный, композиционный, рототабельный униформ-план. На первом этапе кодировались переменные по стандартным зависимостям, строилась план - матрица эксперимента. Для определения коэффициентов при квадратичных членах была выполнена серия опытов в звездных точках, при этом звездное плечо α=1,682 (для двухуровневого трехфакторного эксперимента).

Необходимое количество опытов N=20, при количестве факторов k=3 и количества опытов в центре плана n0=6.

В табл. 1 приведены данные об уровнях варьированиях факторов.

Таблица 1 - Уровни варьирования факторов

| Интервал варьирования и уровень факторов | Давление в сети, м | Диаметр насадка ствола, мм | Длина рукава, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Нулевой уровень xі = 0 | 31 | 8 | 14 |
| Интервал варьирования | 17 | 2 | 4 |
| Нижний уровень xі = -1 | 14 | 6 | 10 |
| Верхний уровень xі = +1 | 48 | 10 | 18 |
| Звездные точки: xі =-1,682 | 2 | 4 | 8 |
| xі =+1,682 | 60 | 12 | 20 |
| Кодовое обозначение | x1 | x2 | x3 |

При проведении эксперимента использовалась стандартная план матрица. По результатам экспериментов были определены коэффициенты регрессии и сведены в таблицу 2.

Таблица 2 - Коэффициенты регрессии

| Коэффициенты регрессии | Значения, при диаметре рукава |
| --- | --- |
|  | 19 мм | 25 мм | 33 мм |
| b0 | 2,96 | 3,38 | 4,03 |
| b1 | 0,95 | 1,09 | 1,29 |
| b2 | -0,03 | -0,05 | -0,084 |
| b3 | -0,39 | -0,43 | -0,5 |
| b12 | -0,009 | -0,014 | -0,02 |
| b13 | -0,111 | -0,125 | -0,145 |
| b23 | 0,011 | 0,016 | 0,027 |
| b11 | -0,156 | -0,178 | -0,21 |
| b22 | 0,028 | 0,0312 | 0,034 |
| b33 | 0,112 | 0,125 | 0,144 |

С целью проверки значимости коэффициентов, получены статистические оценки дисперсии коэффициентов. Коэффициент модели считается значимым, если выполняется следующее соотношение

,                                        (1)

где - значение коэффициента модели;

- соответствующая оценка дисперсии коэффициента;

ts кр = 2,57 - критическое значение критерия Стьюдента при количестве степеней свободы  при значимости 5%.

Окончательно модели фактических расходов воды из кран-комплектов при разных диаметрах рукавов (19 мм, 25 мм и 33 мм) приняли вид:

(2)

(3)

.      (4)

Проверка адекватности полученных моделей осуществляется по критерию Фишера. Значение критерия Фишера (F), рассчитанное с помощью модели, не должно превышать его критического значения (Fкр). Для проведенных экспериментов условие  выполняется, то есть модели являются адекватными реальным процессам в рамках принятых условий и допущений.

Анализируя модели (2) - (4), можно сделать вывод, что фактические затраты воды из кран-комплектов находятся в пределах (0,5 ÷ 7,2) л/с, но в зависимости от давления в сети, к которой подключен кран-комплект, фактические расходы могут иметь совсем другие значения. В условиях зданий повышенной этажности, на последних этажах реальное давление не превышает 3 - 4 м, то есть фактические расходы будут не больше (0,8 ÷ 2,3) л/с, а значит, они не смогут обеспечить отвод необходимого количества тепла для прекращения горения.

Выводы. Таким образом, экспериментально определенные фактические расходы воды из кран-комплектов изменяются в пределах (0,5 ÷ 7,2) л/с. Наибольшее влияние на величину расходов оказывает давление в сети, к которой присоединен кран-комплект. Для обеспечения необходимой длины компактной части струи, величина давления должна быть не менее 6 м, или, характеристики элементов, входящих в состав кран-комплектов, должны обеспечивать наименьшее сопротивление, т.е. иметь максимальный диаметр рукава, насадка ствола, минимальную длину рукава, который не для всех квартир обеспечит орошение каждой точки от кран-комплекта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРИ

- 1. Петухова Е.А., Бутенко Т.Ю., Горносталь С.А. Определение необходимого количества воды для успешного тушения пожара в жилых зданиях повышенной этажности // Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. трудов. - Вып.22.- Харьков: УГЗУ. - 2007.- С. 143 - 148.

SUMMARY

Experimentally determined the actual cost of water from the tap-sets of high-rise residential and public buildings, depending on the factors that have the greatest impact on them.

Keywords: fireplug – set, water consumption

АННОТАЦИЯ

Экспериментально определены фактические расходы воды из кран-комплектов высотных жилых и общественных зданий в зависимости от факторов, оказывающих на них наибольшее влияние.

Ключевые слова: пожарный кран - комплект, расход воды