РЕАЛІЗАЦІЯ АЛГОРИТМУ ВИБОРУ ОБЛАДНАННЯ КРАНІВ КВАРТИРНОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ У 25-ти ПОВЕРХОВІЙ ЖИТЛОВІЙ БУДІВЛІ

О.А. Петухова, к.т.н., доцент, заступник начальника кафедри пожежної профілактики в населених пунктах, НУЦЗУ

Проектування кранів квартирного пожежогасіння для житлових будівель підвищеної поверховості виконується згідно п.4.27 ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будівлі», але за викладеними вимогами вибрати обладнання пристроїв для конкретної будівлі дуже складно, до того ж у сучасних будівлях довжина рукава 15 м не зможе забезпечити одержання компактного струменя довжиною не менш 3 м.

Для визначення характеристик ККП для житлової будівлі був запропонований алгоритм, який складається з шістьох блоків. Реалізуючи роботу запропонованого алгоритму, можливо для заданої житлової будівлі, яка забезпечується водою з водопровідної мережі з відомими гідравлічними параметрами, визначити характеристики обладнання ККП. При цьому, за умовою працездатності водопровідної мережі, пожежа в квартирі буде ліквідована в початковій стадії її розвитку, тобто з мінімальними збитками від неї.

Під час перевірки технічного стану системи протипожежного захисту 25-ти поверхової житлової будівлі, яка знаходиться по вул. Культури у м. Харкові, виявилося, що ККП в квартирах цієї будівлі не встановлені. Держпожнагляд рекомендував обладнати квартири кранами, робочі характеристики яких можливо визначити за запропонованим алгоритмом. Для розрахунку були прийняті наступні вихідні дані: фактичний напір у водопровідній мережі – Н = 6 м (напір в точці приєднання ККП до стояка на 25-тому поверсі); відстань від стояків системи холодного водопостачання до найвіддаленої точки квартири - 16 м (для квартири типа 3А, загальною площею 139,13 м2, з двома санвузлами).

В залежності від вихідних даних були визначені довжина рукава ККП – 16 м, діаметр рукава ККП – 33 мм та діаметр насадка розпорошувача ККП – 12 мм, які зможуть забезпечити подачу води в кількості, необхідній для успішної ліквідації пожежі. При зміні вихідних даних (іншого пожежного навантаження або характеристик мережі) алгоритм дозволяє легко уточнити або перевірити характеристики складових ККП, а також визначити можливість прийнятого обладнання забезпечити подачу необхідної кількості води для успішної ліквідації пожежі.